Наименование организации

Инструкция №

по пожарной безопасности при работе

в деревообделочных цехах и

расходных складах лесоматериалов

г

2002 год

Согласовано:                                                                                                                                Утверждаю:

Председатель профкома                                                                              Руководитель организации

____________2002 г                                                                                                     _______________2002_г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ДЕРЕВООТДЕЛОЧНЫХ ЦЕХАХ

И РАСХОДНЫХ СКЛАДАХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Инструкция является дополнением к инструкции о мерах пожарной безопасности для всего предприятия.

- Технологическое оборудование цехов, приборы отопления и электрооборудование необходимо очищать от древесных стружек и других горючих материалов не реже одного раза в смену, а строительные конструкции и электрорубильники – не реже одного раза в две недели.

- Для удаления отходов деревообрабатывающие станки должны оборудоваться местными отсосами. Работа станков при включенных системах вентиляции и пневмотранспорта запрещается.

- Пылесборные камеры и циклоны должны быть постоянно закрытыми. Собранные в них отходы древесины необходимо своевременно убирать. Нельзя допускать перегрузки циклонов и загрязнений отходами производства территории в местах их размещения.

- При эксплуатации маслонаполненного оборудования должны приниматься меры, исключающие возможность утечки и разлива масла и пропитки им деревянных конструкций.

- Необходимо строго соблюдать сроки смазки трущихся частей оборудования и подшипников. Эти сроки должны быть указаны в цеховых инструкциях. При повышении температуры подшипников выше 45-50˚С оборудование должно быть остановлено для выяснения и устранения причин перегрева.

- Разогревание клея надо производить паром или электроприборами. Для этой цели рекомендуется применять наиболее безопасные электроприборы с водяным нагревом. Клееварки нужно располагать в изолированном помещении или в отведенном для этого другом безопасном месте. Клей на основе синтетических смол и легкогорючих растворителей должен храниться в несгораемых кладовых или металлических ящиках.

- При сушке древесины в петролатуме его разогревают в банках до температуры 120-140оС. Бак надо заполнять петролатумом с таким расчетом, чтобы при опускании в него пакета древесины уровень жидкости в баке поднимался не более, чем на 60см до верхнего обреза бака (во избежание перелива жидкости). Чтобы уменьшить вспенивание петролатума, не рекомендуется опускать в него древесину, покрытую льдом или снегом.

- Помещения, где устанавливаются петролатумные ванны, оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, а над ванной монтируется зонт с вытяжной трубой.

- При сушке древесины токами высокой частоты в сушилках электроды должны быть исправны и обеспечено хорошее сопротивление с древесиной во избежание искрения. Двери сушильной камеры при этом способе сушки блокируются с устройством подачи напряжения на электроды: контроль и регулирование температуры в сушилках осуществляется автоматическими приборами.

- Сушилки лесопиломатериалов необходимо оборудовать стационарными установками паротушения и дренчерными системами.

- В деревообделывающих цехах запрещается:

- Хранить пиломатериалы  в количестве, превышающем сменную потребность;

- Оставлять по окончании работы неубранной готовую продукцию, стружку, опилки, древесную пыль, масло, горючие жидкости и материалы, а также электроустановки под напряжением;

- Поступающие на склад лесоматериалы укладываются в штабели по заранее разработанным технологическим картам, которые должны быть согласованы с пожарной охраной.

- При укладке и разборке штабелей и пиломатериалов готовящиеся к отгрузке пакеты должны устанавливаться только по одной стороне рабочей линии.

- К штабелям лесоматериалов и полуфабрикатов должны быть обеспечен свободный доступ. В противопожарных целях между штабелями не допускается складировать лесоматериалы, оборудование.

Инструкцию составил:

Инженер по охране труда